##### MEMORIAL DESCRITIVO

Cliente: Hospital de Caridade Santa Rita

Atendimento Imediato e Imagenologia

Triunfo - RS

###### Ar Condicionado e Ventilação

Rev. 0 – Junho de 2019

1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente Memorial Descritivo é fornecer especificações para instalação de sistema de climatização e ventilação para o Atendimento Imediato e Imagenologia do Hospital de Caridade Santa Rita, localizado na Rua Oswaldo Aranha n° 128, em Triunfo - RS.

Documentos de referência:

-Norma ABNT NBR 7256/2005 – Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS).

-Norma ABNT NBR 16401/2008 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e unitários.

-Catálogos técnicos dos fabricantes.

2. AMBIENTES E SISTEMAS

2.1) Ar condicionado com insuflamento de ar exterior filtrado:

-Registro de Pacientes

-Sala de Espera Pacientes

-Consultório Indiferenciado

-Sala de Serviço Social / Consult.

-Salas Suturas e Curativos

-Sala Inalação Coletiva

-Sala Gesso e Redução de Fraturas

-Sala Observação Adulto

-Sala de Triagem de Enfermagem

-Sala de Exames Tomografia

-Sala de Comando Tomografia

-Sala de Espera Interna

-Sala de Exames de Ultrassonografia

-Sala Interpretação e Laudos

-Área de Processamento de Imagens

-Sala de Exames de Raios X

-Sala de Indução e Recup. Anestésica.

2.2) Exaustão de ar:

- Depósito de Equipamentos e Materiais

- DML

- Banheiros de Pacientes ou públicos – 05 sanitários.

3. UNIDADES CONDICIONADORAS

Unidades com evaporadora do tipo Hi-Wall convencionais, quente e frio com condensação a ar. Marcas de referência: Midea-Carrier, Hitachi, Samsung, LG e Elgin.

- Capacidades nominais e ambientes atendidos:

| Ref. | Tipo | Capacidade | Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nominal BTU/h |  |
| UE/UC-01 | Hi-Wall | 24.000 | Registro de Pacientes |
| UE/UC-02 | Hi-Wall | 18.000 | Sala de Espera Pacientes |
| UE/UC-03 | Hi-Wall | 7.000 | Consultório Indiferenciado |
| UE/UC-04 | Hi-Wall | 7.000 | Sala de Serviço Social / Consult. |
| UE/UC-05 | Hi-Wall | 18.000 | Sala Suturas e Curativos |
| UE/UC-06 | Hi-Wall | 12.000 | Sala Suturas e Curativos |
| UE/UC-07 | Hi-Wall | 9.000 | Sala Inalação Coletiva |
| UE/UC-08 | Hi-Wall | 9.000 | Sala Gesso e Redução de Fraturas |
| UE/UC-09 | Hi-Wall | 9.000 | Sala Suturas e Curativos |
| UE/UC-10 | Hi-Wall | 24.000 | Sala Observação Adulto |
| UE/UC-11 | Hi-Wall | 7.000 | Sala de Triagem de Enfermagem |
| UE/UC-12 | Hi-Wall | 18.000 | Sala de Exames Tomografia |
| UE/UC-13 | Hi-Wall | 7.000 | Sala de Comando Tomografia |
| UE/UC-14 | Hi-Wall | 7.000 | Sala de Espera Interna |
| UE/UC-15 | Hi-Wall | 9.000 | Sala de Exames de Ultrassonografia |
| UE/UC-16 | Hi-Wall | 7.000 | Sala Interpretação e Laudos |
| UE/UC-17 | Hi-Wall | 7.000 | Área de Processamento de Imagens |
| UE/UC-18 | Hi-Wall | 18.000 | Sala de Exames de Raios X |
| UE/UC-19 | Hi-Wall | 7.000 | Sala de Indução e Recup. Anest. |
| Total |  | 224.000 | BTU/h, ou |
|  |  | 18,67 | TR |

- Compressor: Tipo rotativo, tensão monofásica 220V/60Hz, localizado na unidade condensadora.

- Gás refrigerante: R-22 ou ecológico R-410A.

- Controle: Controle remoto digital sem fio com visor de cristal líquido, original de fábrica.

- Filtro de ar: Filtro em plástico lavável, com proteção antimicrobiana, original de fábrica.

- Unidade condensadora (UC): Unidade com compressor fixo, ventilador axial monofásico 220 V, de descarga horizontal ou vertical, com proteção anticorrosão.

As unidades condensadoras serão colocadas sobre calços antivibratórios de borracha e apoiadas em suportes metálicos na parede externa, conforme planta baixa.

4. TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS E DRENO:

As tubulações serão em tubos de cobre, nos diâmetros recomendados pelo fabricante, de acordo com o comprimento equivalente.

Na planta baixa estão indicados os diâmetros dos tubos de cobre para cada condicionador de ar, considerando equipamentos com compressores fixos. Revisar os diâmetros dos tubos no caso de uso de condicionadores com compressor do tipo inverter.

Espessuras de parede do tubo:

- Para gás refrigerante R-22: 0,79 mm (1/32”).

- Para gás refrigerante R-410A:

0,79 mm (1/32”) até Ø 5/8”;

1,59 mm (1/16”) a partir de Ø 3/4”.

As tubulações frigoríficas serão isoladas com tubos de polietileno de baixa densidade expandido, referência Polipex Cinza, ou similar, com espessura de 10 mm, e revestidos com fita plástica de PVC, com especial cuidado nas emendas, evitando-se pontos de condensação.

5. LIGAÇÕES ELÉTRICAS – AR CONDICIONADO:

As interligações elétricas entre unidades condensadoras e evaporadoras serão feitas com cabo múltiplo em PVC flexível 750 V sem eletroduto, atado com abraçadeiras em nylon às linhas de cobre.

Para cada condicionador será instalado um disjuntor tipo DIN curva C, com corrente nominal calculada para o respectivo ponto de força.

No item 7 desse Memorial Descritivo encontram-se tabelas com todos os pontos de força e respectivos disjuntores.

Pontos de força localizados conforme indicado em planta baixa.

Usar cabos com bitola mínima de 2,5 mm2, para as ligações de força.

6. SISTEMAS DE VENTILAÇÃO:

6.1) Os sistemas de ventilação compreendem o insuflamento de ar exterior filtrado para renovação / pressurização e a exaustão de ar, com vazões calculadas usando os seguintes parâmetros, respeitando o mínimo especificado na Norma NBR 7256/2005:

a) Ar exterior: 8,0 m3/h por metro quadrado de área para todas as áreas climatizadas, menos dos locais destinados a exames de imagem, onde foi adotado 4,0 m³/m².

b) Exaustões com renovação de ar (vazão por volume) de 15 (m3/h) /m3 para os banheiros e 10 (m3/h) /m3  para o DML;

6.2) Componentes:

a) Unidades ventiladoras UV-01, 07 e 08, do tipo axial em linha com motor monofásico 220 V / 60 Hz, com possibilidade de retirada do motor sem necessidade de desconectar o equipamento do duto. Junto à sucção das unidades será instalada uma caixa de filtragem com filtros classe (G4 + M5). Referência Sictell Maxx S + Filbox Red, MultiVac Turbo ou Soler Palau TD Silent.

Finalidade: Insuflamento de ar exterior filtrado.

Características:

| Ref. | Diâmetro | Vazão de ar | Pressão estática | Filtro classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UV-01 | 125 mm | 120 m3/h | 05 mmca | G4 + M5 |
| UV-07 | 200 mm | 450 m3/h | 15 mmca | G4 + M5 |
| UV-08 | 150 mm | 280 m3/h | 12 mmca | G4 + M5 |

b) Veneziana de tomada de ar exterior, em alumínio anodizado com tela de proteção ou plástico ABS, para as unidades ventiladoras acima.

c) Unidades ventiladoras UV-02 a 06 e UV-09 a 18, do tipo microventilador axial com motor monofásico 220 V / 60 Hz, integradas a caixa de filtro de ar conforme tabela abaixo e grelhas de tomada e descarga de ar, instaladas nas paredes. Referência Sictell Splitvent.

Finalidade: Insuflamento de ar exterior filtrado.

Características:

| Ref. | Diâmetro | Vazão de ar | Pressão estática | Filtro classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UV-02 | 100 mm | 90 m3/h | 02 mmca | G4 |
| UV-03 | 100 mm | 90 m3/h | 02 mmca | G4 |
| UV-04 | 100 mm | 90 m3/h | 02 mmca | G4 |
| UV-05 | 100 mm | 90 m3/h | 02 mmca | G4 |
| UV-06 | 100 mm | 90 m3/h | 02 mmca | G4 |
| UV-09 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-10 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-11 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-12 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-13 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-14 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-15 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-16 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-17 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |
| UV-18 | 100 mm | 54 m3/h | 02 mmca | G4 + M5 |

e) Unidades exaustoras UEx-01 a 07 para sanitário, do tipo microventilador axial com motor monofásico 220 V / 60 Hz. Inclui duto flexível de descarga e veneziana auto-fechante, ambos da mesma marca do exaustor. Referência Sictell Sonora, Multi Vac Muro ou Ventokit Classic.

Características:

| Ref. | Diâmetro | Vazão de ar | Pressão estática |
| --- | --- | --- | --- |
| UEx-01 | 125 mm | 80 m3/h | 04 mmca |
| UEx-02 | 125 mm | 120 m3/h | 04 mmca |
| UEx-03 | 125 mm | 120 m3/h | 04 mmca |
| UEx-04 | 125 mm | 50 m3/h | 04 mmca |
| UEx-05 | 125 mm | 70 m3/h | 04 mmca |
| UEx-06 | 125 mm | 50 m3/h | 04 mmca |
| UEx-07 | 125 mm | 110 m3/h | 04 mmca |

f) Dutos flexíveis em laminado de alumínio com espiral em arame de aço, sem isolamento térmico.

g) Difusores circulares em plástico ABS branco com regulagem da vazão de ar, para insuflamento de ar exterior nas unidades UV-01, 07 e 08.

h) Caixas em chapa de aço galvanizada #26 com bocais para conexão de mais de um difusor no mesmo ventilador.

i) Venezianas de entrada e saída de ar em alumínio anodizado com dupla moldura para as portas, instalada a 20 centímetros do piso, localizadas conforme planta baixa.

6.3) Comando:

a) Unidades ventiladoras UV: Nas posições indicadas em planta baixa, serão instalados quadros de comando constituídos de uma chave comutadora liga / desliga com sinaleiro luminoso, conforme esquema mostrado em planta de detalhes. As unidades UV 14, 15 e 16 serão acionadas diretamente a partir do interruptor de dupla seção luz/ventilador da respectiva sala onde estarão instalados.

b) Unidades exaustoras para sanitários UEx: Acionamento pelo interruptor paralelo ao de luz dos respectivos ambientes, conforme esquema mostrado em planta.

7. PONTOS DE FORÇA

Localizados conforme indicados em planta baixa.

| 7.1 - Condicionadores de ar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Capacidade | Ponto de força kVA | Disjuntor 1Ø |
|  | Nominal BTU/h | 220 V - 1Ø - 60 Hz | Curva C |
| UE/UC-01 | 24.000 | 2,6 | 20 A |
| UE/UC-02 | 18.000 | 1,9 | 20 A |
| UE/UC-03 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-04 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-05 | 18.000 | 1,9 | 20 A |
| UE/UC-06 | 12.000 | 1,3 | 16 A |
| UE/UC-07 | 9.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-08 | 9.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-09 | 9.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-10 | 24.000 | 2,6 | 20 A |
| UE/UC-11 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-12 | 18.000 | 1,9 | 20 A |
| UE/UC-13 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-14 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-15 | 9.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-16 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-17 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
| UE/UC-18 | 18.000 | 1,9 | 20 A |
| UE/UC-19 | 7.000 | 1,0 | 16 A |
|  | Subtotal kVA AC | 26,1 | kVA |
| 7.2 - Ventiladores |  |  |  |
| Ref. | Ventilador tipo | Ponto de força kVA | Disjuntor 1Ø |
|  |  | 220 V - 1Ø - 60 Hz | Curva C |
| UV-01 | Axial em linha | 0,10 | 2 A |
| UV-02 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-03 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-04 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-05 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-06 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-07 | Axial em linha | 0,10 | 2 A |
| UV-08 | Axial em linha | 0,10 | 2 A |
| UV-09 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-10 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-11 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-12 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-13 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-14 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-15 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-16 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-17 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UV-18 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UEx-01 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UEx-02 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UEx-03 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UEx-04 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UEx-05 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UEx-06 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
| UEx-07 | Microventilador | 0,04 | 2 A |
|  | Subtotal kVA | 1,18 | kVA |
|  | Total kVA | 27,28 | kVA |

8. TESTES, REGULAGENS E GARANTIA

Todos os equipamentos deverão ser testados e regulados para os parâmetros estabelecidos pelo projeto.

A garantia da instalação será irrestrita inicialmente de 03 meses da partida da instalação e posteriormente de mais 09 meses a partir do início da operação, observado contrato de manutenção preventiva no período.

9. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Prancha 01/03 – Planta baixa

Prancha 02/03 – Cortes

Prancha 03/03 – Detalhes

Memorial Descritivo rev. 0

Eng. Givaldo Gomes Padilha Filho

CREA RS 056835

Porto Alegre, Junho de 2019